## NATURO 12-26
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | NATURO 12
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 12 | kW | - | kW
Účinnost | 86.7 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.53 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 11 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 166.5 | °C | - | °C
Požadavek na tah nebo | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | NATURO 16
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 16 | kW | - | kW
Účinnost | 88.4 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.99 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 13.98 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 176.6 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | NATURO 21
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 21 | kW | - | kW
Účinnost | 88.8 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.9 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 14 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 170 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | NATURO 26
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 26 | kW | - | kW
Účinnost | 89 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.75 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 16.96 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 170 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H512-H526
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H512
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 12 | kW | - | kW
Účinnost | 86.7 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.53 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 11 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 166.5 | °C | - | °C
Požadavek na tah nebo | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H516
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 16 | kW | - | kW
Účinnost | 88.4 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.99 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 13.98 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 176.6 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H521
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 21 | kW | - | kW
Účinnost | 88.8 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.9 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 14 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 170 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H526
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 26 | kW | - | kW
Účinnost | 89 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.75 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 16.96 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 170 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## BIOPEL MINI 11-40
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 11
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 11 | kW | 3.3 | kW
Účinnost | 93.6 | % | 91 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.31 | % | 7.91 | %
Hmotnostní průtok spalin | 6.74 | g/s | 3.24 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 85 | °C | 64 | °C
Požadavek na tah nebo | -5.5 | Pa | -3 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 15
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 15 | kW | 4.5 | kW
Účinnost | 93.7 | % | 91.1 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.85 | % | 9.4 | %
Hmotnostní průtok spalin | 8.64 | g/s | 4.12 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 101 | °C | 80 | °C
Požadavek na tah nebo | -7.5 | Pa | -5 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro minimání výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 21
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 21 | kW | 6 | kW
Účinnost | 92.9 | % | 90.5 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.29 | % | 8.91 | %
Hmotnostní průtok spalin | 12.24 | g/s | 5.23 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 102 | °C | 76 | °C
Požadavek na tah nebo | -8 | Pa | -5 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 30
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 30 | kW | 8.9 | kW
Účinnost | 93.5 | % | 91.6 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.53 | % | 8.7 | %
Hmotnostní průtok spalin | 16.93 | g/s | 7.26 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 107 | °C | 81 | °C
Požadavek na tah nebo | -11 | Pa | -6 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro minimání výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 40
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 40 | kW | 11.8 | kW
Účinnost | 93.6 | % | 92.6 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 15.33 | % | 9.67 | %
Hmotnostní průtok spalin | 19.58 | g/s | 9.28 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 117 | °C | 89 | °C
Požadavek na tah nebo | -11 | Pa | -6 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## BIOPEL MINI 100,150,200
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 100
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 100 | kW | 29 | kW
Účinnost | 91.6 | % | 90.8 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.13 | % | 7.56 | %
Hmotnostní průtok vlhkých spalin | 0.0604 | kg/s | 0.0295 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 138.5 | °C | 92.2 | °C
Požadavek na tah nebo | -9 | Pa | -9.4 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 150
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 150 | kW | 45 | kW
Účinnost | 91.7 | % | 91.4 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.845 | % | 7.75 | %
Hmotnostní průtok vlhkých spalin | 0.0937 | kg/s | 0.04175 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 115.5 | °C | 67.2 | °C
Požadavek na tah nebo | -10 | Pa | -10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro minimání výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL MINI 200
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 200 | kW | 56.8 | kW
Účinnost | 91.8 | % | 91.9 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.56 | % | 7.94 | %
Hmotnostní průtok vlhkých spalin | 0.127 | kg/s | 0.054 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 125.2 | °C | 77.7 | °C
Požadavek na tah nebo | -10 | Pa | -10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H4 EKO-D
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H415 EKO-D
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 15 | kW | - | kW
Účinnost | 93.9 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.61 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 9.15 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 110 | °C | - | °C
Požadavek na tah nebo | -8 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H420 EKO-D
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 20 | kW | - | kW
Účinnost | 90 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.3 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 14.7 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 130 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -12 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H425 EKO-D
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 25 | kW | - | kW
Účinnost | 90.2 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.3 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 14.7 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 130 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -12 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H425 EKO-D MAX
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 25 | kW | - | kW
Účinnost | 90.5 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.75 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 15.3 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 109.6 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -12 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H442 EKO-D MAX
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 42 | kW | - | kW
Účinnost | 89.1 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.3 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 29.3 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 153 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -17 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H449 EKO-D MAX
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 49 | kW | - | kW
Účinnost | 90 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.8 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 31 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 140 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -18 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H455 EKO-D MAX
Palivo: | Dřevo - A
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 55 | kW | - | kW
Účinnost | 90 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 14.2 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 32.7 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 143 | °C | - | °C
Požadavek na tah | -18 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H4ECO PELLET
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H4ECO 17 PELLET
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 17 | kW | 5 | kW
Účinnost | 91.2 | % | 89.6 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.94 | % | 7.5 | %
Hmotnostní průtok spalin | 11.9 | g/s | 5.3 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 105 | °C | 75 | °C
Požadavek na tah nebo | -5.6 | Pa | -3.7 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H4ECO 18 PELLET
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 18 | kW | 5.2 | kW
Účinnost | 91.8 | % | 90.3 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.54 | % | 8.3 | %
Hmotnostní průtok spalin | 11.2 | g/s | 5 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 98 | °C | 66 | °C
Požadavek na tah nebo | -5.6 | Pa | -3.7 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H4ECO 19 PELLET
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 19 | kW | 5.4 | kW
Účinnost | 92.4 | % | 90.9 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 14.13 | % | 9.03 | %
Hmotnostní průtok spalin | 10.5 | g/s | 4.7 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 90 | °C | 62 | °C
Požadavek na tah nebo | -4.3 | Pa | -2.7 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H8-P
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H815-P, H815-AP
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 17 | kW | 5.1 | kW
Účinnost | 87.7 | % | 86.8 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.97 | % | 7.98 | %
Hmotnostní průtok spalin | 13.1 | g/s | 5.4 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 144.9 | °C | 76.3 | °C
Požadavek na tah nebo | 14.9 | Pa | 11.4 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H824-P, H824-AP
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 21 | kW | 6.3 | kW
Účinnost | 88.6 | % | 91.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.71 | % | 11.28 | %
Hmotnostní průtok spalin | 11.6 | g/s | 4.5 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 97.7 | °C | 68 | °C
Požadavek na tah nebo | -18.9 | Pa | -14 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H835-P, H835-AP
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 33 | kW | 9.4 | kW
Účinnost | 88.6 | % | 91.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.9 | % | 11.36 | %
Hmotnostní průtok spalin | 17 | g/s | 6.5 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 101 | °C | 70 | °C
Požadavek na tah nebo | -19.4 | Pa | -16 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H845-P, H845-AP
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 40 | kW | 12 | kW
Účinnost | 84.5 | % | 91.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 14.16 | % | 11.44 | %
Hmotnostní průtok spalin | 22.4 | g/s | 8.4 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 94.7 | °C | 70.8 | °C
Požadavek na tah nebo | -19.4 | Pa | -18 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H8-A
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H815-A
Palivo: | hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 15 | kW | 4.4 | kW
Účinnost | 92.8 | % | 89.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.49 | % | 8.9 | %
Hmotnostní průtok spalin | 9.76 | g/s | 3.74 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 89.5 | °C | 59.3 | °C
Požadavek na tah | 15.3 | Pa | 17.1 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H824-A
Palivo: | hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 24 | kW | 7.1 | kW
Účinnost | 93 | % | 92.1 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.59 | % | 10.58 | %
Hmotnostní průtok spalin | 11.31 | g/s | 4.41 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 106.1 | °C | 66.3 | °C
Požadavek na tah | 8.8 | Pa | 12 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H835-A
Palivo: | hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 35 | kW | 10.4 | kW
Účinnost | 93.6 | % | 93 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.6 | % | 10 | %
Hmotnostní průtok spalin | 17.84 | g/s | 7.265 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 105 | °C | 68 | °C
Požadavek na tah | 17 | Pa | 15 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H845-A
Palivo: | hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 45 | kW | 13.1 | kW
Účinnost | 92.9 | % | 93.9 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.89 | % | 9.43 | %
Hmotnostní průtok spalin | 24.37 | g/s | 10.12 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 88.7 | °C | 69.2 | °C
Požadavek na tah | 18.1 | Pa | 15.1 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## BIOPEL LINE
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL 150
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 150 | kW | 44.3 | kW
Účinnost | 93.22 | % | 91.3 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 14 | % | 10 | %
Hmotnostní průtok spalin | 68.1 | g/s | 32.3 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 94 | °C | 73 | °C
Požadavek na tah nebo | -10 | Pa | -10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL 200
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 200 | kW | 59.9 | kW
Účinnost | 95.5 | % | 91.2 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 14.99 | % | 8.34 | %
Hmotnostní průtok spalin | 84.7 | g/s | 44.4 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 93.5 | °C | 75.3 | °C
Požadavek na tah nebo | -10 | Pa | -9 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## BIOPEL V9 PREMIUM
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 10
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 10 | kW | 2.99 | kW
Účinnost | 88.58 | % | 89.94 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 4.27 | % | 7.49 | %
Hmotnostní průtok spalin | 13.97 | g/s | 2.5 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 69.1 | °C | 46.7 | °C
Požadavek na tah nebo | -5.5 | Pa | -6.6 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 15
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 15 | kW | 3.85 | kW
Účinnost | 91.4 | % | 89.55 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.1 | % | 7.49 | %
Hmotnostní průtok spalin | 12.1 | g/s | 3.3 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 72.6 | °C | 50 | °C
Požadavek na tah nebo | -6.4 | Pa | -9.3 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 20
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 20 | kW | 4.7 | kW
Účinnost | 92.82 | % | 89.15 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.33 | % | 6.56 | %
Hmotnostní průtok spalin | 11.258 | g/s | 4.337 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 76.7 | °C | 52.9 | °C
Požadavek na tah nebo | -7.9 | Pa | -10.9 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 30
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 30 | kW | 8.4 | kW
Účinnost | 94.23 | % | 88.99 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.29 | % | 7.2 | %
Hmotnostní průtok spalin | 15.77 | g/s | 7.208 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 91.4 | °C | 58.4 | °C
Požadavek na tah nebo | -9.3 | Pa | -11.8 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro minimání výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 40
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Plný výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 40 | kW | 11.4 | kW
Účinnost | 91.41 | % | 90.11 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 6.9 | % | 8.06 | %
Hmotnostní průtok spalin | 37.565 | g/s | 8.735 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 96.8 | °C | 61.9 | °C
Požadavek na tah nebo | -20.7 | Pa | -10.4 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 60
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 60 | kW | 17.42 | kW
Účinnost | 90.79 | % | 89.53 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 10.5 | % | 8.03 | %
Hmotnostní průtok spalin | 43.1 | g/s | 13.4 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 117.8 | °C | 68.6 | °C
Požadavek na tah nebo | 16.2 | Pa | 9.6 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro minimání výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5:2013 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | BIOPEL V9 PREMIUM 80
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 80 | kW | 23.44 | kW
Účinnost | 90.16 | % | 88.94 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.94 | % | 7.99 | %
Hmotnostní průtok spalin | 46.548 | g/s | 18.251 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 131 | °C | 89.2 | °C
Požadavek na tah nebo | 131.9 | Pa | 7.7 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H4 EKO-U
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H412 EKO-U
Palivo: | Hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 12 | kW | - | kW
Účinnost | 85.9 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 13.4 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 6.54 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 136 | °C | - | °C
Požadavek na tah nebo | 20 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H416 EKO-U
Palivo: | Hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 16 | kW | - | kW
Účinnost | 84.2 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.26 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 11 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 253 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 15-22 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H420 EKO-U
Palivo: | Hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 20 | kW | - | kW
Účinnost | 84.2 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.2 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 13 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 226 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 22 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý výkon kotle s uvedeným deklarovaným výkonem byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H425 EKO-U
Palivo: | Hnědé uhlí - b
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 25 | kW | - | kW
Účinnost | 85.7 | % | - | %
Obsah CO2 ve spalinách | 12.01 | % | - | %
Hmotnostní průtok spalin | 14 | g/s | - | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 200 | °C | - | °C
Požadavek na tah | 22 | Pa | - | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## LP6
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | krbová kamna LP6
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 6.4 | kW | 5.7 | kW
Účinnost | 87.08 | % | 87.27 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 7.55 | % | 6.81 | %
Hmotnostní průtok spalin | 6.5 | g/s | 6.3 | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 143 | °C | 130 | °C
Požadavek na tah nebo | 9 | Pa | 9 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## LP6 AQUA
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | krbová kamna LP6
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 10 | kW |  | kW
Účinnost | 93.9 | % |  | %
Obsah CO2 ve spalinách | 9.07 | % |  | %
Hmotnostní průtok spalin | 9.2 | g/s |  | g/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 93 | °C |  | °C
Požadavek na tah nebo | 10 | Pa |  | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa |  | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne |  | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:

## H4 EKO-D MAX KOMBI
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H425 EKO-D MAX KOMBI
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 25 | kW | 7.3 | kW
Účinnost | 92.8 | % | 89.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.67 | % | 6.79 | %
Hmotnostní průtok spalin | 0.0169 | kg/s | 0.0082 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 87 | °C | 58 | °C
Požadavek na tah | min.10 | Pa | min.10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H435 EKO-D MAX KOMBI
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 35 | kW | 10.5 | kW
Účinnost | 92.5 | % | 89.7 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.5 | % | 6.7 | %
Hmotnostní průtok spalin | 0.0241 | kg/s | 0.0117 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 95 | °C | 62 | °C
Požadavek na tah | min.10 | Pa | min.10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H442 EKO-D MAX KOMBI
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 42 | kW | 12.6 | kW
Účinnost | 91.9 | % | 90.3 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.3 | % | 6.5 | %
Hmotnostní průtok spalin | 0.0289 | kg/s | 0.0141 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 104 | °C | 66 | °C
Požadavek na tah | min.10 | Pa | min.10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky:
Hodnoty uvedené pro jmenovitý a minimální výkon kotle s uvedenými deklarovanými výkony byly vypočteny interpolací v souladu s ČSN EN 303-5+A1:2023 kap. 5.1.4
Data pro výpočet spalinové cesty dle ČSN EN 13 384-1
Spotřebič: | H450 EKO-D MAX KOMBI
Palivo: | dřevní pelety - C1
| Jmenovitý výkon |  | Minimální výkon*
Jmenovitý výkon | 50 | kW | 14.6 | kW
Účinnost | 91.9 | % | 90.3 | %
Obsah CO2 ve spalinách | 11.38 | % | 6.61 | %
Hmotnostní průtok spalin | 0.0344 | kg/s | 0.0168 | kg/s
Teplota spalin na spalinovém hrdle | 112 | °C | 71 | °C
Požadavek na tah | min.10 | Pa | min.10 | Pa
Maximální přetlak ventilátoru | - | Pa | - | Pa
Provoz s kondenzací | NE | ano/ne | NE | ano/ne
*Data pro minimální výkon nemusí být uvedena, pokud je lze stanovit dle ČSN EN 13 384-1.
Poznámky: